## Slide 1
VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
Adduction d’Eau Potable
Chargé du module BOUNACEUR Sofiane
ISTA Année Universitaire 2024/2025

## Slide 2
GENERALITES
L’eau est le premier besoin de l’ etre humain. C’est un bien nécessaire a la vie. Son alimentation est indispensable en quantité et qualité suffisante. Afin de répondre aux besoins suivants:
A la demande des citoyens,
Aux besoins de la végétation
Aux besoins correspondants aux équipements.
Tous ces efforts ont abouti à des dispositifs répondants à nos besoins en eau de nos jours et on leur a attribué l’appellation de systèmes d’alimentation en eau potable.

## Slide 3
GENERALITES

## Slide 4
A.E.P
SCHEMA GENERAL D'UN RESEAU D.E. P :
Le schéma d'A.E.P comprend:
• Le forage – captage.
• Les stations de pompage.
• Les stations de refoulement.
• Les stations de traitement.
• Les réservoirs.
• Les réseaux de distribution.

## Slide 5
A.E.P
CARACTERISTIQUES NECESSAIRES POUR LE TRACE EN PLAN D’UN RESEAU DE DISTRIBUTION:
- Minimiser le plus possible la longueur du réseau(le trajet des canalisations) y compris le nombre des pièces spéciales afin de rendre le projet économique.
- Respecter les écarts minimums entre les canalisations d’AEP et les divers réseaux.
- Diamètre suffisant afin d’assurer un débit maximal avec une pression au sol compatible avec la hauteur des immeubles pour desservir tous les ilots y compris les abonnés.
- Le réseau doit être conçu de telle manière à assurer la lutte contre l'incendie.

## Slide 6
COMPOSANTS DU RESEAU A.E.P
1. Les canalisations : les canalisations ont pour but de transporter de l’eau du point de piquage (réservoir par exemple) jusqu’au point d’utilisation, il y a plusieurs types de canalisations :
- Tuyaux métalliques (fonte, acier, fer galvanisé).
- Tuyaux en béton ordinaire ou armé.
- Tuyaux en plastique (polychlorure de vinyle non plastifié, polythéléne).
- Tuyaux en PEHD (polythéléne à haute densité).
Remarque :Pour notre projet on a opté pour des canalisations en PEHD car il se trouve que ce dernier est disponible sur le marché en plus de ca il procède une faible rugosité.
2. Bouche d’incendie : utilisées les bouches d’incendies pour satisfaire les besoins de lutte contre les incendies, rayon de balayage de 150 à 200 m et le débit est de 17 l/s.
3. Bouche d’arrosage : besoin en eau pour les espaces verts, lavage des trottoirs …, le débit d’alimentation est de 0.4 l/s.

## Slide 7
COMPOSANTS DU RESEAU A.E.P
4. Les ventouses : placée aux points hauts du réseau, permet l’évacuation de l’air entraîné à l’intérieur des conduites.
5. Les vidanges : existe au point le plus bas des réseaux, permet de vider la maille pour l’entretien ou la réparation, elle est reliée au réseau d’AEP.
6. Les robinets : Robinet vanne : isolation des conduites.
Robinet de branchement : commande les branchements des immeubles.
7. Les suppresseurs : utilisés pour l’augmentation des pressions.
8. Dépresseur : utilisé pour la réduction de la pression.

## Slide 8
CHOIX DU TRACE A.E.P
Le réseau d'alimentation en eau potable, doit être réparti judicieusement de manière économique à satisfaire l'ensemble de l'agglomération y compris les équipements collectifs.
RESEAU DE DISTRIBUTION
Réseau maillé: Le réseau est constitué par des mailles; ce qui permet d'offrir aux usagers le meilleur service possible. En effet, la précision dans le réseau est ainsi mieux équilibrée et le nombre d'abonnés non desservis en cas de défaillance ou de réparation est réduit au maximum,
puisque l'eau peut atteindre un même point de consommation par plusieurs chemins.
Réseau ramifié: Lorsque le réseau n'est pas maillé, il est dit ramifié ou étoilé, il a l'avantage d'être économique, mais dans un tel réseau, la défaillance d'une conduite entraîne la perte de service pour tous les usagers situés en aval. De plus, dans une conduite donnée, l'eau s'écoule toujours dans le même sens, ce qui n'est pas toujours le cas dans un réseau maillé.

## Slide 9
CHOIX DU TRACE A.E.P
Réseau maillé
Réseau ramifié

## Slide 10
A.E.P
EVALUATION DES BESOINS
La première formule d’évaluation du débit s'écrit sous la forme :
Qtot =Qmax * Nf * d / 24x 3600
Densité (d) : 05 hab/foyer.
Nf : nombre de foyers,
Qmax : débit consommé pendant la journée de la plus forte consommation durant l'année.
égale a 250 l/Hab/jour
Qtot : débit total consommé l/s.

## Slide 11
A.E.P
EVALUATION DES BESOINS
Le débit de pointe nécessaire à l'alimentation d'un groupe de foyers, n'est pas la somme des débits utile à chaque foyer, mais se déduit d'une formule expérimentale et complexe, établie par TRIBUT et qui porte son nom.
Cette formule, à été établie en tenant compte :
- du nombre de foyer.
- de la variation des besoins au cours des saisons.
- de la diversité du rythme de la vie humaine.
- au hasard de la simultanéité.

## Slide 12
A.E.P
EVALUATION DES BESOINS
La formule de TRIBUT s'écrit sous la forme :
Qn : débit de pointe pour n foyer.
ds : le nombre moyen d'habitant par foyer.
db :débit fictif continu pour un foyer.
db=Qmax. ds / 24x 3600
Qmax : débit consommé pendant la journée de la plus forte consommation durant l'année.

## Slide 13
A.E.P
EVALUATION DES BESOINS
: Paramètre fonction du type d'agglomération; c'est un coefficient affecté à la
probabilité de puisage d'un foyer pendant la pointe.
- Agglomération moins diversifiée :
- Agglomération diversifiée :
- Agglomération très diversifiée :
Kf : coefficient de pointe d'un foyer; Kf= D/d

## Slide 14
A.E.P
EVALUATION DES BESOINS
D : Débit de la pointe pour un foyer, il est donné par l'ouverture simultanée de deux robinets débitant chacun 0.25 l/s. donc D = 0.50l/s.
λ: Coefficient de fiabilité du réseau, il dépend de la probabilité de non satisfaction des
besoins en eau, et de la configuration
T : Paramètre d'ajustement, il est obtenu on appliquant la formule de TRIBUT pour
n=1, avec

## Slide 15
A.E.P
Exercices
Ajuster la formule de TRIBUT
1- Avec :
= 200 l/Hab/Jour,
Densité 05 Hab/Foyer,
λ = 1,5 réseau neuf,
= activité peu diversifié.
2- Avec :
= 250 l/Hab/Jour,
Densité 05 Hab/Foyer,
λ = 1,5 réseau neuf,
= activité peu diversifié.
= 1,6
= 1,6

## Slide 16
BESOINS NON DOMESTIQUE A.E.P
Les besoins industrielles et agricoles :
Sirurgie : 150 m³/tonne.
Textyle: 800 m³/tonne.
grobétaille: 50 L et 10 L par jour par tete.
Arosage : 05 a 10 L par jour par m².
Bain: 200 l par poste.
Douche: 20 l par poste.
Chasse d’eau: 10 a 12 l par chasse.
Besoin Public:
École : 100 l/jour/eleve.
Nettoyage des rues: 1l/jour/m² de chaussé.
Place: 05 L par jour par m².
Caniveaux: 25 l / jour.
Établissement bain - Douche: 200 l par poste.
Urinoir: 400 l par jour /poste.
Batoire : 500 l / tête de bétaille abattus.

## Slide 17
BESOINS NON DOMESTIQUE A.E.P
Les besoins professionnelle :
Laiterie / Fromagerie : 05 l / 01 l de lait.
Cidrerie : 04 l / 01 l de cedre.
Vignification : 02 l / 01 l de vigne.
Surfatage des vignes : 1500 l / hectar par traitement.
Traitement des airs fruituis : 10 a 50 l / heur par traitement.
Lavage des voitures : 40 a 100 l par vehicule.
Brasserie : 500 l / hectolitres de bierre.
Sucrerie : 100 l / Kg de sucre cristalliser

## Slide 18
A.E.P
Service incendie
Tout réseau d' A.E.P doit assurer la protection contre les incendies, c'est pour cela qu'il est nécessaire de prévoir des bouches ou poteaux d'incendies dans chaque réseau d' A.E.P, couvrant un rayon de 200m dans l’urbain et 400m dans le rural et placés sur les canalisations dont le diamètre doit être au moins supérieur ou égal à 100 mm, avec une pression au sol de 1bar, et un débit de 17 l/s

## Slide 19
A.E.P
CALCUL DU RESEAU DE DISTRIBUTION
Lavage des caniveaux
La longueur totale des voies est égale à : 157,00 m
D’où la longueur des caniveaux est égale à 157 x 2 = 314m.
Le débit nécessaire pour le lavage des caniveaux est de 25 l/m/jour Donc :
= 0,1160 l/s
0,116 l/s

## Slide 20
A.E.P
CALCUL DU RESEAU DE DISTRIBUTION
Les besoins sont :
Le débit total en tenant compte les fuites qui sont estimées dans notre projet à 30% est égal à :
= 0,0911 l/s
0,1160 l/s
0,2071 l/s
0,269 l/s
Le débit de pointe avec de coef de pointe kp = 3
0,269 * 3 = 0,807 l/s
Donc : Q total = 0,807 l/s

## Slide 21
A.E.P
CALCUL DU RESEAU DE DISTRIBUTION
Le réseau de distribution de notre étude est formé par des ramifications.
Répartition linéaire des débits
Un débit uniformément répartit, conduit à un débit unitaire QT/LT, connaissant la longueur
totale du réseau Σ= ? m i Lt , et le débit total = l/s Qt , le débit unitaire sera donc :
Le débit linéaire de chaque tronçon est : ql = qu ×li , avec :
qli : Le débit linéaire du tronçon i.
li: La longueur du tronçon i.
= = = 0,00560 l/s

## Slide 22
A.E.P
CALCUL DU RESEAU DE DISTRIBUTION
Répartition initiale des débits
Une fois les débits linéaires calculés, on procède à la répartition initiale, en commençant par le point le plus défavorable.
Détermination des diamètres des canalisations
Connaissant les débits qui transitent dans chaque tronçon, les diamètres sont obtenus par la formule suivante :
Q = V* S
Pour une vitesse économique V=1 m/s, on détermine les diamètres théoriques des canalisations qui sont donnéspar la formule suivante : Ø = 2

## Slide 23
A.E.P
CALCUL DU RESEAU DE DISTRIBUTION
Détermination des diamètres des canalisations
Méthode de HARDY CROSS
C'est une méthode de résolution par itérations successives; proposée en 1963 par le professeur HARDY CROSS.
C'est probablement la plus ancienne et la plus utilisée des méthodes d'analyse des réseaux de distribution d'eau. Cette méthode repose sur les deux lois suivantes :

## Slide 24
A.E.P
2. loi des mailles : le long d’un contour fermé et orienté, la somme algébrique des pertes de charges est nulle on peut écrire:
1. loi des nœuds : dans un nœud donné, la somme des débits entrants est égale à celle des débits sortants.

## Slide 25
Avec :
j : perte de charge linéaire du tronçon en (m).
l : longueur du tronçon en (Km).
D: diamètre de la conduite en (m).
Q : débit qui transite dans la conduite en (/s)
L, M, N : coefficients dépendants de la rugosité K de la paroi intérieure de la canalisation.
A.E.P
CALCUL DE PERTE DE CHARGE

## Slide 26
A.E.P
Exercice
14,5 l/s
100 m
80 m
80 m
2 l/s
0,5 l/s
Calculer le diamètre de chaque tronçons
Calculer les pertes de charge
A
B
C

## Slide 27
A.E.P
Calcul des pressions

## Slide 28
A.E.P
Calcul des pressions
Le calcul des pressions, se fait à l'aide du théorème de BERNOULLI
Soit un tronçon AB de longueur L dans lequel transite un débit Q de A vers B; on aura :
Du moment que (mêmes section et débit) on aura :
= ( -

## Slide 29
14,5 l/s
100 ml
80 ml
2 l/s
0,5 l/s
Calculer les pressions pour chaque tronçons
A.E.P
Calcul des pressions
A
B
C
ZA= 485 m
ZC= 482 m
ZB= 479 m
80 ml

## Slide 30
A.E.P
Vérification de la condition d'incendie
Pour qu’un réseau d’adduction en potable vérifie la condition d’incendie il faut :
Au minimum un diamètre de Ø 100.
Une pression au moins 1 bar.
Un débit de 17 l/s.

## Slide 31
La pose de conduite se fait dans une tranchée d'une largeur de 50 à 60 cm et à une profondeur d'environ de 80 cm comptée à partir de la génératrice supérieur. Les conduites sont posées sur une couche de sable d'une épaisseur de 10 cm. Elles sont en suite recouvertes par la terre tamisée ne comportant pas de pierres afin de ne pas endommager les conduites en PEHD
A.E.P
Pose de conduites

## Slide 32
LES UNITES

## Slide 33
MERCI POUR VOTRE ATTENTION